自贡市中医医院

数据中心机房维保服务需求

一、项目背景

自贡市中医医院（自贡市第二人民医院）始建于1955年，是一所集医疗、教学、科研、预防保健于一体的国家三级甲等中医医院，医院占地面积164亩，编制病床800张。有卧龙湖、马冲口、汇东3个院区。其中，卧龙湖园区于2021年建设完成并投入使用。

自贡市中医医院数据中心含主机房、UPS机房、备机房、异地备份机房和覆盖卧龙湖、马冲口、汇东3个院区的计算机网络。数据中心主要设备包括模块化机房、标准化机房、安全设备、网络设备、服务器设备、服务器虚拟化平台、存储设备、备份设备、汇聚交换机、接入交换机、无线AP等。目前，所有设备已过原厂质保，为保障医院业务正常、稳定运行，需对数据中心机房等设施设备采购维保服务，服务期一年。

二、维保服务清单

| 序号 | 设备类型 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 位置 | 关键设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络设备 | 核心交换机 | CE16804 | 华为 | 2 | 卧龙湖院区 | 是 |  |
| 2 |  | 核心交换机 | S12700E-8 | 华为 | 2 | 卧龙湖院区 | 是 |  |
| 3 |  | 服务器区交换机 | CE6881-48S6CQ | 华为 | 4 | 卧龙湖院区 | 是 |  |
| 4 |  | 汇聚交换机 | S5731-H48T4XC | 华为 | 4 | 卧龙湖院区 |  |  |
| 5 |  | 24口交换机 | S5735-L24T4X-A | 华为 | 27 | 三个院区 |  |  |
| 6 |  | 48口交换机 | S5735-L48T4X-A | 华为 | 69 | 三个院区 |  |  |
| 7 |  | 核心交换机 | S7706 | 华为 | 1 | 卧龙湖院区 | 是 |  |
| 8 |  | 汇聚交换机 | S5735-S32ST4X | 华为 | 1 | 马冲口院区 |  |  |
| 9 |  | FC交换机 | SNS2624 | 华为 | 4 | 卧龙湖院区 | 是 |  |
| 10 |  | 路由器 | RG-RSR50-X-84 | 锐捷 | 1 | 卧龙湖院区 | 是 |  |
| 11 | 服务器 | 服务器 | 5885H V5 | 华为 | 6 | 卧龙湖院区 | 是 |  |
| 12 |  | 服务器 | 2288H V5 | 华为 | 5 | 卧龙湖院区 | 是 |  |
| 13 |  | 服务器 | NF5280M5 | 浪潮 | 1 | 卧龙湖院区 |  |  |
| 14 |  | 服务器 | BJCA DSVS7200-F | 北京CA | 1 | 卧龙湖院区 | 是 |  |
| 15 |  | NAS网盘系统一体机 | DS1618＋ | 群晖 | 1 | 卧龙湖院区 |  |  |
| 16 | 存储 | FC存储阵列 | OceanStor Dorado5500 V6 | 华为 | 2 | 卧龙湖院区 | 是 |  |
| 17 |  | 应用存储+存储硬盘柜 | OceanStor 5510 V5 | 华为 | 1 | 卧龙湖院区 | 是 |  |
| 18 | 网管系统 | 网络管理系统软件 | 华为eSight | 华为 | 1 | 卧龙湖院区 |  |  |
| 19 |  | 日志审计系统 | 锐捷RG-BDS-C | 锐捷 | 1 | 卧龙湖主机房 | 是 |  |
| 20 | 虚拟化平台 | 虚拟化软件 | FusionSphere | 华为 | 1 | 卧龙湖院区 | 是 |  |
| 21 | 备份系统 | 备份一体机 | AnyBackup Advanced | 华为 | 1 | 马冲口院区 | 是 |  |
| 22 | 主机房设备 | 智能一体化采集单元 | ECC800 | 华为 | 1 | 卧龙湖院区 | 是 |  |
| 23 |  | 机柜 | 华为 | 华为 | 25 | 卧龙湖院区 |  |  |
| 24 |  | 行级精密空调 | NetCol5000-A050H | 华为 | 4 | 卧龙湖院区 | 是 |  |
| 25 |  | 精密配电列头柜 | PDU8000 | 华为 | 1 | 卧龙湖院区 | 是 |  |
| 26 |  | 全自动平移门(双开) | CF | 华为 | 2 | 卧龙湖院区 | 是 |  |
| 27 |  | 解码器 | DH-NVD0405DH-2I-4K | 大华 | 1 | 卧龙湖院区 |  |  |
| 28 |  | 10寸触摸屏 | FMTABLETCH | 华为 | 2 | 卧龙湖院区 |  |  |
| 29 |  | 温湿度传感器 | TC-TH-D1 | 大华 | 1 | 卧龙湖院区 |  |  |
| 30 | 备机房设备 | 灵动微模块 | FusionModule800 BC-6 | 华为 | 1 | 卧龙湖院区 | 是 |  |
| 31 |  | 机柜 | 华为 | 华为 | 5 | 卧龙湖院区 |  |  |
| 32 |  | 机柜式电池柜 |  |  | 2 | 卧龙湖院区 |  |  |
| 33 |  | 蓄电池 |  |  | 40 | 卧龙湖院区 |  |  |
| 34 |  | UPS主机框 | UPS5000-E-300K | 华为 | 2 | 卧龙湖院区 | 是 |  |
| 35 |  | UPS输出柜 |  |  | 2 | 卧龙湖院区 |  |  |
| 36 |  | UPS主机 | UPS5000-A-60KTTL-H | 华为 | 1 | 卧龙湖院区 | 是 |  |
| 37 |  | UPS输出柜 |  |  | 1 | 卧龙湖院区 |  |  |
| 38 |  | 蓄电池 |  |  | 192 | 卧龙湖院区 |  |  |
| 39 |  | 电池列头柜 |  |  | 1 | 卧龙湖院区 |  |  |
| 40 |  | 功率模块 | PM50K | 华为 | 6 | 卧龙湖院区 | 是 |  |
| 41 |  | 机房专用空调 | JKGF12.5CN/NaD | 格力 | 1 | 卧龙湖院区 | 是 |  |
| 42 |  | 水浸探头 | TC-PLD-P | 大华 | 4 | 卧龙湖院区 |  |  |
| 43 |  | 温湿度传感器 | EBTSensor005 | 华为 | 11 | 卧龙湖院区 |  |  |
| 44 | 无线网络设备 | 汇聚交换机 | 锐捷RG-S5750C-28SFP4XS-H | 锐捷 | 3 | 卧龙湖院区 |  |  |
| 45 |  | 无线控制器 | 锐捷RG-WS6812 | 锐捷 | 2 | 卧龙湖院区 |  |  |
| 46 |  | 无线认证平台 | 锐捷RG-ESS 1000 | 锐捷 | 1 | 卧龙湖院区 |  |  |
| 47 |  | POE交换机 | 锐捷RG-S2910-24GT4XS-UP-H | 锐捷 | 1 | 卧龙湖院区 |  |  |
| 48 |  | POE交换机 | 锐捷RG-S2910-10GT2SFP-UP-H | 锐捷 | 12 | 卧龙湖院区 |  |  |
| 49 |  | 防火墙 | 锐捷RG-WALL 1600-M6600 | 锐捷 | 1 | 卧龙湖院区 |  |  |
| 50 |  | 核心交换机 | 锐捷RG-S7810C | 锐捷 | 1 | 卧龙湖院区 |  |  |
| 51 |  | 上网行为审计系统 | 锐捷RG-UAC 6000-E50C | 锐捷 | 1 | 卧龙湖院区 |  |  |
| 52 |  | 无线网络管理平台 | 锐捷RG-WIS | 锐捷 | 1 | 卧龙湖院区 |  |  |
| 53 |  | 无线认证平台 | 锐捷RG-SMP 2.X专业版 | 锐捷 | 1 | 卧龙湖院区 |  |  |

三、维保服务范围

（一）机房基础设施类

1.供配电系统：精密配电列头柜、PDU、防雷接地装置

2.UPS 及蓄电池系统： UPS 主机、蓄电池组、电池列头柜

3.制冷通风系统：行级精密空调、机房专用空调

4.动环与安防系统：机房环境监控、温湿度传感器、水浸传感器、门禁设备、机房视频监控设备

（二）网络设备类

1.网络设备：核心交换机、汇聚交换机、接入交换机、FC存储交换机、路由器

2.无线网络系统：防火墙、日志审计系统、上网行为管理系统、无线控制器、POE 交换机、无线认证平台、无线管理平台

（三）计算、存储与虚拟化类

1.服务器设备：机架式服务器

2.存储系统：存储阵列、双活存储、混合存储

3.虚拟化平台：Fusion compute虚拟化软件系统

4.备份系统：备份一体机及备份软件

四、维保服务内容

（一）定期巡检服务

1.月度常规巡检：每月开展 1 次全设备现场巡检，对设备运行状态、环境参数、性能指标进行全面排查，检查内容至少包括：检查设备供电情况、运行环境温/湿度、UPS、空调、主机和磁盘阵列物理状态检查，电源、风扇、LED状态灯、检查主要部件的状态，内存、CPU、适配卡、硬盘、网卡等状态检查。记录运行数据，排查安全隐患，巡检完成后出具正式巡检报告。

（二）故障处置与应急服务

1.提供 7×24 小时远程技术支持，对设备故障、系统异常进行远程排查、指导处置。

2.远程无法解决的故障，安排工程师现场诊断定位，完成硬件故障排查、软件故障修复与业务恢复调试。

3.存储、服务器、网络设备提供备件服务，当设备出现问题时，需提供同档次配件应急替换，保障医院业务的正常运行

4.协助医院制定数据中心应急处置预案，配合开展年度应急演练工作，演练结束后完整整理、留存各类台账及文档资料。

（三）技术支持与优化服务

1.为医院新增设备接入、业务系统调整、网络配置变更提供技术支持与现场配置服务。

2.配合医院完成网络安全等级保护合规相关技术支撑工作，协助完善设备安全配置。

3.为医院信息化建设规划提供技术咨询与建议。

（四）运维文档与台账管理

1.建立完整的设备运维台账，统一记录设备基础信息、故障处置记录、巡检记录、配置变更情况。

2.每次巡检、故障处置后 3 个工作日内提交正式报告，由双方签字确认留存。

3.服务期满后提交年度运维总结报告，包含全年故障统计、风险提示、运维优化建议等内容。

五、服务要求

（一）响应时效要求

1.远程技术支持：接到报修请求后 10 分钟内响应，立即开展远程排查与指导。

2.现场到场时效：工作日期间，2 小时内到达现场；非工作时间及节假日，远程无法解决的重大故障 24 小时内到达现场。

3.一般故障 24 小时内排查解决；影响核心业务的重大故障，优先保障业务恢复，8 小时内出具完整解决方案。

（二）供应商资质和人员要求

1.供应商配备固定专属运维工程师负责本项目，工程师需具备华为、锐捷等主流厂商对应设备的原厂认证资质（如华为HCIE等）。

2.供应商需具备ITSS（信息技术服务标准符合性）售后服务体系认证。

3.供应商是维保产品的代理商，具备数通、计算、存储、云的厂家授权认证。

4.所有运维人员需遵守医院机房安全管理制度，签署数据保密协议，严格保护患者数据与医院敏感信息。

（三）备件与耗材说明

1.本项目服务费用包含运维人工、技术服务。

2.核心硬件部件（服务器主板/CPU/内存/硬盘/存储控制器/硬盘框/交换机业务板卡/UPS功率模块/空调压缩机等）如需更换，备件费用由采购人另行承担；供应商需提供原厂正品备件渠道与优惠报价，负责备件更换与调试恢复。